Алгоритм  выбора  тормозного  прерывателя  и  тормозного  резистора 
для преобразователей частоты ВЕСПЕР

- Применение тормозной системы (тормозного прерывателя ТП и тормозного резистора ТР) необходимо в случае, если при работе механизма происходит переход электродвигателя в генераторный режим (например, воздействие инерционной нагрузки или режим опускания груза при крановом применении).

- Необходимо выяснить (можно приблизительно):

- какое максимальное время может осуществляться процесс торможения? Назовем это временем торможения (ВТ).

- какое минимальное время может проходить между циклами торможения? Назовем это временем паузы (ВП).

- Существует такой технический параметр «продолжительность включения (ПВ)». Он определяет, какой процент времени механизм активно работает, а какой – простаивает. Определяется просто:

ПВ=ВТВТ+ВП×100%

- Полученное значение ПВ определяет необходимую строку в таблице. Чем больше полученное значение, тем более тяжелым считается режим торможения (сильнее нагреваются тормозные прерыватели и тормозные резисторы). Самой главной проблемой при выборе тормозной системы является возможность ее перегрева. Приведенная ниже таблица 1 позволяет осуществить выбор типа тормозного прерывателя для большинства применений.

Таблица 2 служит для определения необходимого количества тормозных прерывателей и тормозных резисторов.

Таблица 1

| Значение ПВ | Время торможения, сек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 10 | 10…60 | 60…120 | 120…600 |
| < 20 % | E4-BR* E5-BR* | E4-BR* E5-BR* | E4-BR* E5-BR-200Н | E4-BR-150Н |
| 20…30 % | E4-BR* E5-BR* | E4-BR-150Н E5-BR-200Н | E4-BR-150Н | E4-BR-150Н |

Примечание: * - в зависимости от  мощности преобразователя частоты (см. табл. 2).

ПЧ

ТП

+

-

ТР

Питающая сеть

-

+

R1

R2

Структурная  схема  подключения

При ПВ > 30 % или времени торможения более 600 секунд необходима дополнительная консультация.

Таблица  выбора  ТР  с  тормозным  прерывателем  E4-BR и E5-BR

Таблица 2 предназначена для случаев, когда время торможения в цикле (ВТ) не превышает 120 секунд и продолжительность включения (ПВ) не превышает 20%, в противном случае подбор тормозных резисторов производится после дополнительной консультации.

Таблица 2

| Модель ПЧ | Тормозной прерыватель |  | Тормозное сопротивление, Ом | Резистор | Кол-во 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001Н 1 | Встроенный ТП 6 |  | 400 | RXG20 400 Ом 300 Вт | 1 |
| 002Н 1 |  |  | 400 | RXG20 400 Ом 300 Вт | 1 |
| 003Н 1 |  |  | 250 | RXG20 250 Ом 400 Вт | 1 |
| 005Н 1 |  |  | 130 | RXG20 130 Ом 600 Вт | 1 |
| 007Н 1 |  |  | 100 | RXG20 100 Ом 800 Вт | 1 |
| 010Н |  |  | 75 | RXG20 75 Ом 1,5 кВт | 1 |
| 015Н |  |  | 42 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 1 |
| 020Н |  |  | 42 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 1 |
| 025Н 2 |  |  | 32 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 1 |
| 030Н 2 |  |  | 32 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 1 |
| Модель ПЧ | Внешний ТП |  | Тормозное сопротивление, Ом | Резистор | Кол-во 4,5 |
|  | E4-BR- | E5-BR- |  |  |  |
| 040Н 3 | 075Н (1 шт.) | 060Н (1 шт.) | 21 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 2 |
| 050Н 3 | 075Н (1 шт.) | 060Н (1 шт.) | 16 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 2 |
| 060Н 3 | 075Н (1 шт.) | 060Н (1 шт.) | 14 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 3 |
| 075Н 3 | 075Н (1 шт.) | 125Н (1 шт.) | 11 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 3 |
| 100Н 3 | 150Н (1 шт.)7 | 125Н (1 шт.) | 8,0 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 4 |
| 125Н | 150Н (1 шт.)7 | 125Н (1 шт.) | 8,0 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 4 |
| 150Н | 150Н (1 шт.) | 200Н (1 шт.) | 6,4 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 5 |
| 175Н | 150Н (2 шт.) | 200Н (1 шт.) | 5,0 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 8 |
| 200Н | 150Н (2 шт.) | 200Н (1 шт.) | 4,2 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 10 |
| 250Н | 150Н (2 шт.) | - | 3,2 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 10 |
| 300Н | 150Н (2 шт.) | - | 2,6 | RXG20 42 Ом 4 кВт | 16 |
| 400Н | 150Н (3 шт.) | - | 2,1 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 15 |
| 500Н | 150Н (3 шт.) | - | 1,8 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 18 |
| 600Н | 150Н (4 шт.) | - | 1,6 | RXG20 32 Ом 5 кВт | 20 |

Примечания:

- Преобразователи частоты  E5-MINI-001H…007H не имеют возможности работы с ТР.

- Преобразователи частоты  ЕI-9011-025Н и -030Н не имеют встроенного ТП.

- Преобразователи частоты серии EI-9011BR имеют встроенный ТП.

- Резисторы соединяются параллельно.

- При необходимости увеличения суммарной мощности тормозного резистора возможно последовательно-параллельное соединение четырех резисторов (групп резисторов).

- В преобразователях частоты со встроенным ТП возможен режим ПВ до 100% при выборе ТР соответствующей мощности.

- Возможно применение двух E4-BR-075H.